## Лист3
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Пугачёвские ГЭС
2. Идентификатор инвестиционного проекта | К_ВЛ0067
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена неизолированного провода А-25; на провод СИП2 3*50+1*54,6+1*16; СИП 2 3*35+1*54,6+ 1*16, замена и установка новых опор.
5. Срок реализации инвестиционного проекта | 3 квартал 2021г
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции и техперевооружению ВЛ в год снижает потери на передачу электроэнергии примерно на 0,003920 млн. кВт*часов
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Реконструкция ВЛ протяженностью 0,950 км, 0,409 % реализация инвестиционной программы в 2021 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Строительство и реконструкция трансформаторных и иных подстанций проектом не предусмотренно
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 100%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на провод ВЛ-0,4 кВ по результатам замеров составляет - 35 А
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет примерно 21 кВА