## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС
2. Идентификатор инвестиционного проекта | К_ВЛ0041
3. Цель инвестиционного проекта | Оптимизация затрат на текущее обслуживание, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена неизолированного провода А-25; А-35 на провод СИП 2 3*35+1*54,6, замена и установка новых опор.
5. Срок реализации инвестиционного проекта | 2 квартал 2021г
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции и техперевооружению ВЛ в год снижает потери на передачу электроэнергии примерно на 0,002556 млн. кВт*часов
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Реконструкция ВЛ протяженностью 0,345 км, 0,188 % реализация инвестиционной программы в 2021 году
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Строительство и реконструкция трансформаторных и иных подстанций проектом не предусмотренно
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 100%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на провод ВЛ-0,4 кВ по результатам замеров составляет - 26 А
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет примерно 22 кВА

## Отчет
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта №________________
млн. руб. с НДС
№ п/п | Наименование | Сроки проведения закупочных процедур |  | Сроки выполнения |  | Объем финансирования | Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных средств
|  | начало (дата) | окончание (дата) | Год начала строительства | Год окончания строительства |  | Всего | ПИР | СМР