## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта | ЗТП-39 (Северозападный микрорайон) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1977г.в. на ТМГ-400/6/0,4кВ У/Zн-11. Пугачевские ГЭС
2. Идентификатор инвестиционного проекта | Р_ТМ0086
3. Цель инвестиционного проекта | Обеспечение необходимого уровня надежности функционирования оборудования, повышение энергетической эффективности.
4. Задачи инвестиционного проекта | Замена силового оборудования 1985 года выпуска, на новое
5. Срок реализации инвестиционного проекта | 4 квартал 2025г.
6. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) | Реконструкция
7. Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Реализация проекта по реконструкции ТП снижает потери на трансформацию электрической энергии 160 кВт*часов в год
8. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Обновление трансформаторного парка, 0,25% от реализации инвестиционного проекта в 2025 году.
9. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нагрузка трансформаторной подстанции остается неизменной
10. Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства | 80%
11. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Средняя нагрузка на трансформатор по результатам замеров составляет: 230 А.
12. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет примерно 340 кВА.