Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-83 предусматривает:

-   замену опор в количестве 102 шт;

- замену неизолированного провода А-25, А-35 на СИП2 3х50+1х54, СИП2 3х35+1х54, СИП4 2х16 протяжённостью 5,857 км.

2.Предпосылки реализации проекта:

Участок ВЛ-0,4 кВ ТП-83, подлежащий реконструкции, введен в эксплуатацию в 1972 году, провода имеют термические повреждения, заниженное сечение и многочисленные скрутки, имеется выпадение крючьев с изоляторами из тела опор, загнивание и крен опор, трещины в опорах 0,5см и более, длиной 1,5м, оголение арматуры бетонных приставок, отсутствие контуров повторного заземления.

3.Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2026г.

Окончание работ: сентябрь 2026г.

4.Технико-экономические показатели

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-83 предусматривает замену опор, а также замену неизолированных проводов А-25, А-35 на СИП2 3х50+1х54, СИП2 3х35+1х54, СИП4 2х16 протяжённостью 5,857 км

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность воздушной линии 0,4 кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах, повышает надёжность и энергоэффективность.

5.Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2026 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 2 684 тыс. руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6.Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности ВЛ-0,4 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, ВЛ-0,4 кВ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛ-0,4 кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2026 года в связи с крайней технической необходимостью.