Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Пугачевские ГЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена ТП-2 на ГКТП в филиале Пугачевские ГЭС предусматривает:

- изготовление и монтаж новой ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 в филиале Пугачевские ГЭС

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующая ТП-2, год ввода в эксплуатацию 1966г. находится в аварийном состоянии, укрепление фундамента и здания ТП-2 нецелесообразно.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности, снижение потерь, перспективы подключения новых потребителей.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2027г.

Окончание работ: июнь 2027г.

5.Затратная часть проекта:

В 2027 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 1 472 000,00 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Пугачевские ГЭС» предусмотрена инвестиционной программой 2027 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.