Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ВЛ-0,4 кВ КТП-64 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

- Описание проекта:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, 2,4 предусматривает:

- замену дефектных опор ВЛ,

- замену провода А-25, А-35 на самонесущий изолированный провод СИП-2 3*50+1*54,6, СИП-2 3*35+1*54,6 мм2 с заменой несущей арматуры.

2. Предпосылки к реализации проекта:

ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, 2, 4 подлежащая реконструкции, введена в   эксплуатацию в 1965 году, выполнена проводом А-25, А-35  и имеет недостаточную пропускную способность, вследствие чего показатели качества электроэнергии у потребителей не соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. В связи с увеличением нагрузок и требованиями ПУЭ к реконструируемым воздушным линиям электропередачи, ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, 2, 4 требует замены на самонесущий изолированный провод (СИП) большего сечения. Деревянные опоры ВЛ-0,4кВ имеют загнивание выше нормы.

3. Технические показатели:

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4,05 км.

Увеличение пропускной способности ВЛ-0,4 кВ.

Приведение качества электроэнергии к требованиям ГОСТ 32144-2013.

4. Срок реализации проекта:

Начало работ: Апрель 2026г.

Окончание работ: Июль 2026г.

5. Затратная часть проекта:

В 2026 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 1 746 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

9. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности ВЛ-0,4 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, ВЛ-0,4 кВ с СИП:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

- дает возможность совместной подвески на опорах проводов с разным уровнем напряжения и с телефонными линиями;

- снижает требования безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений (электрических, телефонных, воздушных линий);

- исключает возможность короткого замыкания между проводами фаз или на землю;

- снижает опасность возникновения пожаров в случае падения проводов на землю;

- обладает высокой безопасностью обслуживания — отсутствие риска поражения при касании фазных проводов, находящихся под напряжением;

- имеет меньший вес и большую длительность налипания снега, повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, уменьшение гололедных и ветровых нагрузок на опоры;

- снижена величина падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечена простота ремонта, особенно при работах под напряжением;

- снижена вероятность хищения электроэнергии и разрушения ВЛИ; безопасность работ вблизи ВЛИ.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит снижение эксплуатационных затрат на обслуживание ВЛИ до 80%, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

10. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «ВЛ-0,4 кВ КТП-64 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2026 года в связи с крайней технической необходимостью.