О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.

Предоставляем сведения о выводе в ремонт электросетевых объектов ОАО «Облкоммунэнерго» в 2011 году по состоянию на 01.03.2011 г.:

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети

- 12.01.11 произошло кратковременное отключение ВЛ-6кВ ф-17 п/ст «Дзержинская» 110/10/6 кВ по причине неисправности на абонентской подстанции - КТП-105.

- 22.01.11 произошло повреждение кабельной линии 6кВ ф-2 п/ст «Балаковская» 110/6 кВ. Все объекты были запитаны по резервной схеме от ф-12 п/ст «Балаковская» 110/6 кВ. 26.01.11 кабель отремонтирован, нормальная схема восстановлена.

- 12.02.11г. произошло кратковременное отключение  РП-6 яч. 10 в сторону ТП 3-9 по причине повреждения  КЛ-10 кВ ТП 3-5 – ТП-3-6 .Кабель отремонтирован, нормальная схема восстановлена.

Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» Энгельсские городские электрические сети

- 14.01.11 производился плановые работы по текущей эксплуатации РП-20 II СШ РУ-10кВ, РУ-0,4 и силового трансформатора. На время работ ( с 9-00 до 16-00) потребители на стороне 10 кВ были запитаны по резервной схеме. Потребители на стороне 0,4кВ были уведомлены.

- 27.01.11 производилась замена штыревого изолятора ВЛ-6 кВ ф-15 п/ст «Лесозаводская» 110/6 кВ. На время ремонта (13-30 – 14-30) все объекты были запитаны по резервной схеме.

- 2.02.11г.; 04.02.11г. производились плановые работы по текущей эксплуатации РП-11 ,2 секция  РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, трансформатор. На время работ (с 9-00 до 13-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители  по  стороне 0,4 кВ были уведомлены.

- 7.02.11г.; 08.02.11г. производились плановые работы по текущей эксплуатации РП-9 ,2 секция  РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, трансформатор. На время работ (с 9-00 до 17-00) потребители на стороне 6 кВ переведены на резервные линии. Потребители  по  стороне 0,4 кВ были уведомлены.