Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период и источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.

Приказом Минэнерго России от 25 августа 2010 года №404 утверждены нормативы технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2011 год  и составляют 18,66% при отпуске электроэнергии в сеть равной 1 620 799 тыс.кВт.ч

Расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям производится на основании инструкции «по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от

30 декабря 2008 года №326)

| Уровень напряжения | Отпуск электроэнергии, тыс.кВт.час | Технологические потери |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | виды потерь | тыс.кВт.час | % |
| ВН | 3948 | всего | 106 | 2,68 |
| СН-I | 50982 | условно постоянные | 322 | 0,63 |
|  |  | переменные | 760 | 1,49 |
|  |  | всего | 1082 | 2,12 |
| СН-II | 1565974 | условно постоянные | 46932 | 3,00 |
|  |  | переменные | 63369 | 4,05 |
|  |  | всего | 110301 | 7,05 |
| НН | 1481017 | условно постоянные | 9483 | 0,64 |
|  |  | переменные | 181613 | 12,26 |
|  |  | всего | 191096 | 12,90 |
| Итого | 1620799 | условно постоянные | 56839 | 3,50 |
|  |  | переменные | 245746 | 15,16 |
|  |  | всего | 302585 | 18,66 |

Перечень мероприятий

по снижению размеров потерь в сетях  ОАО «Облкоммунэнерго» на 2011год.

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация внедрения, эксплуатации и технического обслуживания системы АСКУЭ на питающих фидерах ОАО «Облкоммунэнерго». | служба главного метролога |  |  |
| 2 | Составление графиков проверки расчётного учёта потребителей. и контроль его выполнения. | служба главного метролога, начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | постоянно |  |
| 3 | При проведении ревизии средств расчётного учёта электроэнергии: - организация контроля за правильностью снятия показаний электросчётчиков и коэффициентов трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на питающих фидерах и у потребителей; - организация проверок, предотвращающих умышленное изменение расчётных коэффициентов или сведений о расходе электроэнергии при установке приборов учёта у абонентов. | начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | Согласно графиков проверок |  |
| 4 | Организация работ в филиалах по выявлению очагов небалансов электроэнергии в сетях. | начальник службы по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | постоянно |  |
| 5 | Организация применения эффективных средств пломбирования расчётного учёта потребителей. | служба главного метролога | 2011г |  |
| 6 | Оснащение персонала служб по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта оборудованием и приборами, необходимыми для проведения качественных инструментальных проверок расчётного учёта потребителей. | служба главного метролога | 2011г |  |
| 7 | Организация обучения персонала служб по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта работниками службы главного метролога, а также привлекая опытных работников других филиалов. | служба главного метролога | При проведении «кустовых» занятий |  |

|  | Технические мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение расчётов нормирования технологических потерь электроэнергии при её передаче по электросетям с применением программы «Прогресс + +». | служба главного метролога | постоянно |  |
| 2 | Проведение замеров токовых нагрузок по линиям электропередач 6-10 и 0,4 кВ, согласно утверждённого годового графика. Проведение анализа с последующим распределением нагрузок по фазам. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 3 | Оптимизация мест размыкания линий в зависимости от сезонных нагрузок. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 4 | Организация работ по замене не загруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности. | служба главного инженера филиала | постоянно |  |
| 5 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. | служба главного инженера филиала |  |  |
| 6 | Установка технического учета на ТП, РП и т.д. для сведения балансов по фидерам. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления счётчиков |  |
| 7 | Установка и вынос счетчиков на границе балансовой принадлежности у потребителей в многоэтажных застройках. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления счётчиков |  |
| 8 | Вынос приборов учёта электрической энергии в частном секторе на границы балансовой принадлежности, с установкой их в пломбируемые шкафы учёта на наружные стены построек. Замена первой части ввода с последующим подключением непосредственно к приборам учёта. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 9 | Организация установки недостающих приборов учёта электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 10 | Проведение инструментальных проверок расчётного учёта согласно утверждённых графиков с выполнением расчётов, указанием замечаний и предложений по их устранению, а также составлением актов. Осуществление контроля за динамикой устранения замечаний и выполнение перерасчётов с потребителями за недоучтённую электроэнергию. | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | согласно утверждённых графиков |  |
| 11 | Установка в РП и на подстанциях сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей измерительных трансформаторов напряжения. | служба главного инженера филиала | Согласно утверждённых графиков |  |
| 12 | Наладка схем технического учёта в РП и на подстанциях, находящихся на балансе ОАО «Облкоммунэнерго». Организация равномерного снятия показаний электросчётчиков в строго установленные сроки по группам потребителей, с последующим составлением небалансов электроэнергии и проведением анализа. | служба главного метролога, служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | 2011год поэтапно |  |
| 13 | Применение провода СИП в сетях 0,4 кВ | служба главного инженера филиала | согласно утверждённых графиков |  |
| 14 | Введение токоограничивающих устройств для потребителей в соответствии с договорными обязательствами по мощности | служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | по мере поступления оборудования |  |
| 15 | Выявление не оформленных токоприемников и потребителей в сети 0,4 кВ | служба главного метролога, служба по контролю электроэнергии и ремонту приборов учёта филиала | Постоянно |  |
| 16 | Снижение длины линий 0,4 кВ, за счет установки новых ТП | служба главного инженера филиала | 2011г |  |